## Rekapitulacija
Projekt : | ENERGETSKA INFRASTRUKTURA ZA KOTLVNICO BEVKOVA ULICA
UNP plinski gorilniki s kapaciteto 2 x 2840 kW |  |  | 0
Skladišče UNP in uparjevalnik |  |  | 0
Gradbena dela |  |  | 0
Plinovod |  |  | 0
Splošno |  |  | 0
|  | Skupaj BREZ DDV : | 0

## UNP postaja
POPIS MATERIALA
UNP PLINSKI GORILNIKI za kotlovnico Bevkova ulica
Ponujeni materiali morajo biti enakovredni navedenim v popisu.
Podatki o kotlu :
1 | UNP plinski gorilniki s kapaciteto 2 x 2840 kW | kpl | 2
2 | Elektrokomandna omara , predelava el instalacij ,
| montažne plošče , montaža in zagon | kpl | 2
SKUPAJ BREZ DDV
Skladišče UNP in uparjevalnik
1 | Rezervoar za utekočinjeni naftni plin vsebine 5 m3, kapacitete 2400 kg plina, izdelan za tlak 16,7 bar in preizkušen z tlakom 25 bar, klase II, protikorozijsko zaščiten skupaj s pokrovom, priključkom za izenačitev potenciala, napisi in atesti. Rezervoar mora biti opremljen z vsemi potrebnimi priključki ter varnostno, merilno in zaporno armaturo, ki jo sestavljajo:
- varnostni ventil
- merilec nivoja
- termometer
- kontrola maksimalnega polnjenja
- ventil za odvzem tekoče faze
- ventil za odvzem plinaste faze
- ventil za polnjenje
- dve fleksibilne cevi za povezavo s cevnimi kolektorji oziroma fiksnim jeklenim delom plinske instalacije
- kontrolna ploščica
|  | kpl | 6
2 | Toplovodni izparilec za UNP, kapacitete 1000 kg/h, kpl z zaporno pipo, filtrom, varnostnim ventilom, termometrom, manometrom, prirobničnimi priključki za plin in toplo vodo, protiprirobnicami, zaščitno kovinsko omaro predvideno za zunanjo vgraditev z potrebnimi prezračevalnimi odprtinami, ter tesnilnim in pritrdilnim materialom
| Izparilec mora ustrezati pogojem pravilnika o UNP, DVGW predpisom in imeti atest! | kpl | 2
3 | Regulator tlaka plina za UNP kapacitete 1000 kg/h ki ga sestavljajo:
- 2 x regulator I stopnje kapacitete 1000 kg/h vsak ; regulator je opremljen z varnostnim zapornim ventilom za max. tlak ter varnostnim izpustnim ventilom in manometri na visokotlačni in nizkotlačni strani
pv = 16,7 bar, pi = 1 bar, 2 x V = 1000 kg/h
- 2 x regulator II stopnje kapacitete 1000 kg/h vsaki, regulator je opremljen z varnostnim zapornim ventilom za max. tlak ter varnostnim izpustnim ventilom in manometrom
pv = 1,0 bar, pi = 100 mbar, 2 x V = 1000 kg/h
- dve posode za zbiranje kondenzata z varnostnimi ventili, manometri, praznilnimi in manometarskimi pipami
- zaporne pipe pred in za vsakim regulatorjem, skupaj s prirobnicami, protiprirobnicami, tesnilnim in pritrdilnim materialom
- zaščitno kovinsko omaro predvideno za zunanjo vgraditev z potrebnimi prezračevalnimi odprtinami
kpl z tesnilnim in pritrdilnim materialom
|  | kpl | 1
4 | Regulacijski sklop DN 40 za utekočinjeni naftni plin, predviden za nadometno vgradnjo z odjemom do 10 kg/h plina, skupaj z zaščitno omarico, izolirnim kosom DN 40, magnetnim ventilom DN 40, 230 V, pod napetostjo odprtim,, regulatorjem II stopnje z ishodnim tlakom pi = 50 mbar, manometrom, zaporno pipo DN 40, mehovnim plinomerom G10 / 0,1-16 m3/h/ DN40, pritrdilnim in tesnilnim materialom
|  | kpl | 1
5 | Dobava in montaža odduški - razni
- Odduški cu, dolžine do 3 m
| - Odduški jeklo DN 15, dolžine do 3 m | kpl | 6
6 | Manometer, vključno tropotna pipa za UNP, za merno območje:
| 0 - 25 bar | kpl | 2
7 | Plinski obtočni kotel na utekočinjeni naftni plin (UNP), stenske izvedbe, za obratovanje na prostem!; za obratovanje neodvisno od zraka v prostoru
1. BERETTA POWER PLUS 100M+100S, • Moč grelnika od 15,0 do 200,0 kW • Prisilni vlek, elektronski vžig • Montažna šablona • Kaskadna povezava • Vremenska regulacija, možnost krmiljenja treh krogov • Zunanje tipalo
2. PRIBOR K POWER PLUS • 1 x hidravlični set do 400 kW – • 2 x zbirni dimovodni set 100 kW – • 3 x set črpalk – • odvod kondenza – • reg .UNP II stopnje za
* zaščitno kovinsko omaro predvideno za zunanjo vgraditev s potrebnimi prezračevalnimi odprtinami
| Nevtralizacijska naprava za 200 kW plinski kotel | kpl | 1
| Dimovodni sistem za kondenzacijsko peč,z zaključkom na ravno streho in revizijskim kosom ( dolžine do 2 m ) | kpl | 1
| Glikol za polnjenje sistema, | l | 80
|  | kpl | 1
8 | Kroglična pipa atestirana za uporabo propana-butana s prirobnicami, protiprirobnicami, ter vijačnim in tesnilnim materialom
| DN 20 | kom | 18
| DN 25 | kom | 6
| DN 150 | kom | 1
9 | Varnostni ventil z atestom za pretok in sprožilni tlak za uporabo propan-butan, pmaks = 16,7 bar, kpl z materialom potrebnim za montažo
| DN 15 | kos | 5
10 | El. magnetni ventil za utekočinjeni naftni plin, 230 V, pod napetostjo odprt, kpl s potrebnim materialom za pritrditev in tesnjenje
| DN 20 | kos | 2
11 | Termično krmiljeni zapiralni ventil STREIF skupaj s tesnilnim materialom
| TAS 21, DN 20 | kos | 2
12 | Kovinska omarica z napisom "Glavna požarna pipa"za glavno požarno pipo DN 150 dim. 800/1100/500 s prezračevalnimi rešetkami 4x200 cm2, kpl z materialom potrebnim za montažo
|  | kos | 1
11 | Gasilni aparat na prah oziroma CO2
| S - 6 | kos | 6
12 | Kovinska omarica za gasilske aparate GA 3 kpl z materialom za pritrditev
|  | kos | 2
13 | Membranska ekspanzijska posoda skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| V=105 l, PN10 | kos | 1
14 | Dobava, izdelava in montaža podstavkov in drugih konstrukcij, izdelanih iz kotnih, U profilov, črne pločevine, skupaj z materialom za varjenje in montažo.
|  | kg | 150
15 | Črne brezšivne cevi po DIN 2448 kpl. z varilnim in montažnim materilom dim.
| d150 | m | 2
| d32 | m | 7
| d25 | m | 9
| d20 | m | 21
| d15 | m | 20
16 | Čiščenje in dvakratno miniziranje cevi, nosilnih in pritrdilnih delov
|  | m2 | 10
17 | Barvanje plinskih cevi z rumeno barvo
|  | m2 | 8
18 | Kroglasti ventil proizvod KOVINA Šmartno skupaj z materialom za montažo in tesnenje
| DN 32 | kos | 8
19 | Izolacija cevi in opreme z stekleno volno debeline s, bandažirane z Al pločevino
| s = 5 cm | m2 | 4
20 | Drobni material in dela kot so: zaščitne cevi , pomožna dela in manjša gradbena dela
|  | kpl | 1
21 | Spuščanje plina v inštalacijo, odzračevanje in izdaja atestov
|  | kpl | 2
22 | Shema plinske inštalacije z navodilom uokvirjena, za obešanje na zid
|  | kos | 1
23 | Izdelava PID načrta
|  | kpl | 1
24 | Pripravljalna in zaključna dela, uregulacija armature in elementov do popolne funkcionalnosti, nepredvidena dela, zarisovanje, transportni in splošni stroški
|  | kpl | 1
25 | Elektro dela
Dobava in vgradnja RO 1 z varovalnimi elementi in glavnim stikalom , inox izvedbe z napisom : GLAVNO STIKALO , PLINSKA POSATAJA , IZKLOP V SILI
Kabelska povezava v nadometni izvedbi med RO 1 in vklopno omarico plinske peči uparjevalnika
Ozemljitvena dela :
6 x plinohrami
3 x zaščitna vrata ( uparjevalnik , plinski kotel,.. )
1 x celotna instalacija
1 x zaščitna ograja
Polaganje valjanca za ozemljitev
Priključitev plinskega kotla uparjevalnika
|  | kpl. | 1
SKUPAJ:

## GD
Gradbena dela
1. | Dovoz in odvoz delovnega stroja
|  | kom | 1
Zakoličba
2. | Zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | kpl | 1
3. | Asfalt na dvorišču - rezanje in rušenje
| Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na pločniku, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino. | m2 | 30
4. | Površinski odkop humusa | m3 | 15
Površinski odkop humusa debeline do 30 cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom na začasno deponijo, dovozom, razstiranjem,
5. | Kombinirani izkop
| Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III kategorije, globine do 2,0 m. | m3 | 30
a) strojni izkop
b) ročni izkop
6. | Planiranje dna jarka
| Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm. | m2 | 25
7. | Dobava in prevoz tampona 0-32
| za zasip prekopa ceste | m3 | 12.5
8. | Zasip - posteljica / plinovodi
| Izdelava posteljice in ročni obsip cevi z dopeljanim peskom zrnatosti od 0 do 6 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti. | m3 | 10
9. | Izvedba zaščite cevi polno obbetonirana
| na prekopih ceste,posebne izvedbe | m | 21
10. | Kamion
| prevozi materiala in delo na mestu | h | 6
11. | Zasip kanala
| in planiranje v prvotno stanje | m3 | 20
12. | Gradbena dela
| ročni nasipi,ročno planiranje…. | h | 16
13. | Nalaganje in odvoz
| odvečnega materiala na deponijo | m3 | 19
14. | Manipulativni stroški
| in nepredvidena dela | kpl | 1
15. | Izdelava betonske plošče
| AB plošča za 6 plinohramov in plinsko postajo, kpl z zaščitno ograjo | kpl | 1
SKUPAJ BREZ DDV:
UNP DN 150

## Plinovodi in splošni stroški
Plinovod
1 | Jeklena omarica za glavno požarno pipo z izolirnim kosom, z vrati s ključavnico in napisom
GLAVNA POŽARNA PIPA, okvirne dimenzije:
| 600 x600 x 250 mm , INOX | kos | 1
2 | Zaporna plinska prirobnična kroglična pipa, vključno s protiprirobnicami, tesnilnim in pritrdilnim materialom
| DN 150, PN 16 | kos | 1
| Izolirni kos IK DN 150, | kos | 1
| Termično varovalo TAJ DN 150 FF | kos | 1
3 | Cev iz trdega PEHD za zemeljski plin tlakov do 1 bar,
izdelana po JUS G.C6.601. Dobavljajo se v kolutih
ali palicah po 6 ali 12 m, vključno dodatek na razrez.
Uporabi se material cevi kvalitete PE100.
| PE 100 DN 160 x 14,6 mm | m | 20
| Elektrovarilni fazonski komadi in spojni material iz PE | kos | 1
| EV obojka fi 160 | kos | 6
| Prehodni kos PE fi 160 / Fe DN 125 | kos | 1
6 | Jeklene atestirane brezšivne cevi po JUS C.B5.221 iz Č.1212, vklj. cevni loki, varilni in pritrdilni material, antikorozijska zaščita nadzemno vodenih cevi ter dodatek za razrez cevi
| DN 150 | m | 15
7 | Dobava in montaža različnih varilnih fazonskih komadov | kpl | 1
8 | Konzole za cevni razvod, iz profilnega jekla, vključno antikorozijska zaščita in dvakratni zaključni premaz ter pritrdilni material. | kg | 100
9 | Barvanje cevovodov z zaključno barvo IN MINIZIRANJE | m | 15
10 | Dobava in polaganje opozorilnega traku " POZOR PLIN " | m | 20
SKUPAJ BREZ DDV :
Povezava plinovoda DN 150 na 3 x plinsko progo gorilca 2,8 MW
Jeklene atestirane brezšivne cevi po JUS C.B5.221 iz Č.1212 vklj. cevni loki, varilni in pritrdilni material, antikorozijska zaščita nadzemno vodenih cevi ter dodatek za razrez cevi
| DN 150 / 3 x DN 65 | kpl | 3
Komplet :
Cev BrezŠivna JE DN 150 , PRIROBNICA DN 150 PN 16 - 2 kos, KOLENO DN 150 2 KOS , Rkos DN 150/DN 125/DN100 - 3 x DN 65
| Nosilna konstrukcija za cevni razvod, iz profilnega jekla, vključno antikorozijska zaščita in dvakratni zaključni premaz ter pritrdilni material. | kg | 110
Skupaj brez DDV :
Splošno
1 | Opozorilne napisne ploščice "POZOR VNETLJIVO !", "NEVARNOST EKSPLOZIJE !", "PREPOVEDANA UPORABA ODPRTEGA OGNJA !" in "SKLADIŠČE UNP - VSTOP NEZAPOSLENIM PREPOVEDAN" v zakonsko predpisani velikosti | kpl | 1
2 | Tlačna preizkušnja po določbah pravilnika DVGW.
visokotlačni prizkus
srednje tlačni preizkus
| nizko tlačni preizkus | kpl | 2
3 | Pripravljalna in zaključna dela,zarisovanje tras
4 | Transportni stroški
SKUPAJ BREZ DDV :